## 清单
五 | 机房工程建设 |  |  | 165.32万
1 | 微模块数据中心
1.1 | 服务器机柜 | 17 | 台 |  | 规格：600mm*1200mm*2000mm。 服务器机柜，42U，配套机架底板、束线圈、侧板、假面板、理线架、轻载滑道、固定托盘等。 每柜配置2条输入单相32A PDU，输出接口20*GB 10A+4*GB 16A。
1.2 | 密闭通道组件 | 1 | 套 |  | 1200mm宽密闭通道系统组件，含控制天窗、全玻璃天窗、PAD安装件、机柜顶部走线槽、顶部围板、电动推拉门、端门门禁、LED照明系统等整体封闭组件。 含微模块内部线缆：微模块照明，各种传感器、监控设备等强弱电连接线缆。
1.3 | 微模块本地监控系统 | 1 | 套 |  | 微模块本地监控系统，含动环监控主机、微模块执行器、平板PAD和Wifi信号转换组件、≥200万半球型网络摄像机≥6个（通道及房间布控）、网络硬盘录像机（视频存储不少于90天）、天窗磁力锁、照明系统LED灯、指纹/密码/刷卡门禁系统、多功能传感器、非定位式水浸传感器、非定位式水浸传感器检测绳、温湿度传感器、束线座和蜂鸣器等。
1.4 | 精密配电柜 | 1 | 台 |  | 模块化精密配电柜，配置IT配电主路输入开关、IT配电支路输出开关，支持双路160A MCCB输入
1.5 | 模块化UPS | 2 | 台 |  | UPS机框容量≥200kVA，三相四线制，含主路输入,旁路输入,输出和维修旁路开关。配置≥50kVA功率模块2块。
1.6 | 铅酸蓄电池 | 160 | 节 |  | 阀控式密封铅酸蓄电池，12V-120Ah
1.7 | 电池架 | 4 | 套 |  | UPS电池架，四层，可双边维护，带电池连接线缆；含250A/3P 600Vdc电池开关盒，带中线；含汇流盒。
1.8 | 行级精密空调2 | 4 | 台 |  | 制冷量≥35kW，水平送风，含室内机和室外机。2台加热加湿+2台单冷。
1.9 | 房间级精密空调 | 2 | 台 |  | 制冷量≥13KW，上送风，单路供电，单冷型，含室内机和室外机。
1.1 | 空调辅材 | 1 | 项 |  | 6台精密空调辅材，包含铜管、保温棉、外机线缆（信号线电源线）等。
1.11 | 安装调试 | 1 | 项 |  | 微模块数据中心冷通道、机柜、行级精密空调、房间级精密空调、UPS及蓄电池、配电柜、动环设备及软件系统安装。为了保证系统交付的可靠性，针对微模块数据中心（微模块冷通道、机柜、行级精密空调、房间级精密空调、动环系统）要求原厂安装调试。
2 | 机柜综合布线系统
2.1 | 高密度光纤盒1 | 15 | 台 |  | 48芯高密度光纤盒、适配器24个及12芯多模万兆（OM3）LC-MPO跳线 4条
2.2 | 高密度光纤盒2 | 8 | 台 |  | 96芯高密度光纤盒 、适配器48个及12芯多模万兆（OM3）LC-MPO跳线 8条
2.3 | 光纤跳线1 | 16 | 条 |  | 12芯多模万兆（OM3）跳线MPO/母头-MPO/母头5米
2.4 | 光纤跳线2 | 32 | 条 |  | 12芯多模万兆（OM3）跳线MPO/母头-MPO/母头10米
2.5 | 光纤跳线3 | 8 | 条 |  | 12芯多模万兆（OM3）跳线MPO/母头-MPO/母头15米
2.6 | 网络配线架 | 30 | 台 |  | 六类24位非屏蔽RJ45配线架
2.7 | 理线器 | 30 | 台 |  | 金属理线器
2.8 | 网线 | 11 | 箱 |  | 六类网线
2.9 | 网格桥架1 | 30 | 米 |  | 300mm*100mm网格型桥架，含吊件、配件；
2.1 | 网格桥架2 | 15 | 米 |  | 200mm*100mm网格型桥架，，含吊件、配件；
2.11 | 安装调试 | 1 | 项 |  | 安装调试